## tabella 01082017 (hidden)
Acqua | Tabella pressioni minime e massime pozzi
TABELLA PRESSIONI MINIME E MASSIME POZZI / allarmi (*=invio SMS reperibile)
tipo | denominazione | quota | avvio pressione | SMS min. pressione | Pss minima/massima (PIEZOMETRICA. 330 mslm) |  | SMS max. pressione
fonte |  | m s.l.m. | /orario | /ritardo sec. |  |  | /sec.
pzz | CARDANO (piezometrica 357) | 282:50 | 7,5 bar | 6.0/300* | 7:05 | 7:05 | 8,5/30
pzz | PARCO PETRARCA | 276:20 | Liv. S.Pietro | 5,6/30 | 5:04 | 6:04 | 8,0/30*
pzz | VIA DEL MACELLO EST (II) Foppa | 267:20 | 06:00-22:00 | 5,0/180* | 6:03 | 7:03 | 10,0/180*
6,3-7,3 bar
pzz | VIA DEL MACELLO OVEST (I) Centrale | 266.70 | A bisogno |  | 6:03 | 7:03
6,3-7,3 bar
pzz | MAZZINI* | 266.65 | 6,3-7,3 bar | 5,0/30 | 6:03 | 7:03 | 8,5/180*
pzz | TAMBOSI | 250.80 | 06.00:22.00 | 6,0/30 | 7:09 | 8:09 | 9,5/30
pzz | SEMIRURALI NORD (2) | 250:00 | - | - | 8:00 | 9:00
pzz | SEMIRURALI SUD (1) | 250:00 | - | - | 8:00 | 9:00
pzz | BATTISTI* | 248.98 | 8,1-9,1 bar | 5.6/300* | 8:01 | 9:01 | 10,5/30*
pzz | VIA PARMA* | 248:52 | 8,1-9,1 bar | 5,5/240 | 8:01 | 9:01 | 10,7/190*
pzz | VIA DEL RONCO SUD (II) Casa di riposo | 248:04 | 8.5 bar |  | 8:02 | 9:02
pzz | VIA DEL RONCO NORD (I) Asilo | 247.96 |  |  | 8:02 | 9:02
pzz | VIA DEL RONCO OVEST (III) Centrale | 247:10 |  | 5.5/240* | 8:03 | 9:03 | 10,5/120*
pzz | AEROPORTO | 240:08 | Liv. Flavon | 8,0/30 | 9:00 | 10:00 | 12,0/30
Automatismi livello / allarmi (*=invio SMS reperibile)
Automatismo | start | stop | Sms minimo sx | Sms minimo dx | Sms massimo sx | Sms massimo dx
San Giorgio | 2:30 | 3:30 | 1.70* | 1.70* | 3.10* | 3.10*
Santa Maddalena | 2:00 | 2:00 | 1.50* | 1.50* | 2.20* | 2.20*
C.E.P. | 2:00 | 3:40 | 1.50* | 1.50* | 3.55* | 3.55*
Colle | 4:00 | 4:20 | 3.00* | 3.00* | 4.50* | 4.60*
Flavon | 2:50 | 4:30 | 2.00* | 2.00* | 4.50* | 4.50*
San Pietro vecchio | 3:00 | 4:10 |  | 2.70* |  | 4.00*
San Pietro grande | 3:00 | 3:50 | 2.80* |  | 4.10*
Prima dell’ automatismo su pressione 08/08/2017
pzz | VIA PARMA* | 248:52 | LMMGV 06:30-22:30 | 5,5/240 | 8:01 | 9:01 | 10,7/190
SD
07:00-22:00
pzz | BATTISTI* | 248.98 | 05.00:23.30 | 5.6/300 | 8:01 | 9:01 | 10,5/30
pzz | MAZZINI* | 266.65 | 06.30:23.00 | 5,0/30 | 6:03 | 7:03 | 8,5/180
Alternanza settimanale indicativa per rotazione pompe
Periodo 2h~ | Mo/Lu | Di/Ma | Mi/Me | Do/Gi | Fr/Ve
~06:45-08:45 | Parma | Battisti | Parma | Battisti | Parma
~11:30-13:30 | Macello | Foppa | Macello | Foppa | Macello
~18:45-20:45 | Battisti | Parma | Battisti | Parma | Battisti

## 01072021
| STT | cfg. al 02/07/2021
|  | on bar | off bar | on hh:mm | off hh:mm | on mt. | off mt. | info
POZ001 | Aeroporto |  |  |  |  | 3.5 | 4.3 | Comanda il serbatoio Flavon
SER004 | Flavon | [6 empty] | Carico con Aeroporto/Tambosi (t.p. 4,88)
POZ003 | Tambosi | [6 empty] | comandi da operatore
RIL001 | Rilancio CEP |  |  |  |  | 2.0 | 3.4 | Comanda il serbatoio CEP
SER003 | C.E.P. | [6 empty] | Carico con pompa C.E.P. (t.p. 3,65)
POZ002 | Parma | [6 empty] | comandi da operatore
POZ004 | Ronco 3 (E) Centrale | 8.6 | [5 empty] | 30/06/2021 Danfoss a 8,6bar dal 24/02/2021 con Danfoss P1 Asilo in funzione dal 07/06/2021
POZ012 | Ronco 2 (O) Casa di Riposo
POZ013 | Ronco 1 (S) Asilo
POZ005 | Battisti | [6 empty] | comandi da operatore
POZ007 | Mazzini | [6 empty] | comandi da operatore
POZ009 | Petrarca |  |  | S.Pietro nuovo |  | 2.5 | 3.2 | Comandano serbatoi S.Pietro Start primo /stop ultimo (di 4 misure)
|  |  |  | S.Pietro vecchio |  | 2.5 | 3.2
POZ006 | Cardano | 7.3 | [5 empty] | Mantiene pressione con inverter P1 + P2
POZ008 | Macello Centrale | [6 empty] | comandi da operatore
POZ010 | Macello Foppa | [6 empty] | comandi da operatore
SER001 | Campegno | [6 empty] | Da sorgente
RIL003 | S.Giorgio Miramonti |  |  |  |  | 2.5 | 3 | Comanda serbatoio
SER007 | San Giorgio | [6 empty] | Carico con rilancio Miramonti
RIL004 | Rencio S.Maddalena |  |  |  |  | 1.6 | 2.0 | Comanda serbatoio
SER010 | Santa Maddalena | [6 empty] | Carico con rilancio S.Maddalena
SER008 | San Pietro Nuovo | [6 empty] | Carico con pompa Petrarca
SER011 | San Pietro Vecchio
RIL002 | S.Pietro Vecchio |  |  |  |  | ~ 1.5 | ~ 2.5 | Comando da sonde serbatoio Superiore
SER009 | San Pietro Superiore | [6 empty] | Comanda il serbatoio Superiore P1, P2 alternate
SER006 | Colle Colle vecchio |  |  |  |  | 4 | 4.2 | carico da sorgente (t.p. 4,57)
SER002 | San Maurizio | [6 empty] | in funzione dal 22/03/2021
POZc11 | Ipes 1 centrale | [6 empty] | fuori servizio
POZs11 | Ipes 2 satellite TW2 | [6 empty] | fuori servizio

## 03082020
| STT | cfg. al 03/08/2019
|  | on bar | off bar | on hh:mm | off hh:mm | on mt. | off mt. | info
POZ001 | Aeroporto |  |  |  |  | 3.5 | 4.3 | Comanda il serbatoio Flavon
SER004 | Flavon | [6 empty] | Carico con Aeroporto/Tambosi (t.p. 4,88)
POZ003 | Tambosi | [6 empty] | da 05:30-22:00 a cmd da operatore 24h
RIL001 | Rilancio CEP |  |  |  |  | 2.0 | 3.4 | Comanda il serbatoio CEP
SER003 | C.E.P. | [6 empty] | Carico con pompa C.E.P. (t.p. 3,65)
POZ002 | Parma | * | * |  |  |  |  | comandi da operatore (soglie a 7,3-8,9)
POZ004 | Ronco 3 (E) Centrale | 7.3 | 8.7 |  |  |  |  | dal 29/05 con Supercop
POZ012 | Ronco 2 (O) Casa di Riposo
POZ013 | Ronco 1 (S) Asilo
POZ005 | Battisti | * | * |  |  |  |  | comandi da operatore
POZ007 | Mazzini | * | * |  |  |  |  | comandi da operatore
POZ009 | Petrarca |  |  | S.Pietro nuovo |  | 2.5 | 3.2 | Comandano serbatoi S.Pietro Start primo /stop ultimo (di 4 misure)
|  |  |  | S.Pietro vecchio |  | 2.5 | 3.2
POZ006 | Cardano | 7.3 | [5 empty] | Mantiene pressione con inverter P1 + P2
POZ008 | Macello Centrale | * | * |  |  |  |  | comandi da operatore (soglie a 6,5-8,3)
POZ010 | Macello Foppa | [6 empty] | x alternare:P1 anuale;blocco falda da ott/apr
SER001 | Campegno | [6 empty] | Da sorgente
RIL003 | S.Giorgio Miramonti |  |  |  |  | 2.5 | 3 | Comanda serbatoio
SER007 | San Giorgio | [6 empty] | Carico con rilancio Miramonti
RIL004 | Rencio S.Maddalena |  |  |  |  | 1.6 | 2.0 | Comanda serbatoio
SER010 | Santa Maddalena | [6 empty] | Carico con rilancio S.Maddalena
SER008 | San Pietro Nuovo | [6 empty] | Carico con pompa Petrarca
SER011 | San Pietro Vecchio
RIL002 | S.Pietro Vecchio |  |  |  |  | ~ 1.5 | ~ 2.5 | Comando da sonde serbatoio Superiore
SER009 | San Pietro Superiore | [6 empty] | Comanda il serbatoio Superiore P1, P2 alternate
SER006 | Colle Colle vecchio |  |  |  |  | 4 | 4.2 | carico da sorgente (t.p. 4,57)
SER002 | San Maurizio | [6 empty] | fuori servizio
POZc11 | Ipes 1 centrale | [6 empty] | fuori servizio
POZs11 | Ipes 2 satellite TW2 | [6 empty] | fuori servizio

## 01072020
| STT | cfg. al 01/07/2019
|  | on bar | off bar | on hh:mm | off hh:mm | on mt. | off mt. | info
POZ001 | Aeroporto |  |  |  |  | 3.5 | 4.3 | Comanda il serbatoio Flavon
SER004 | Flavon | [6 empty] | Carico con Aeroporto/Tambosi (t.p. 4,88)
POZ003 | Tambosi | [6 empty] | da 05:30-22:00 a cmd da operatore 24h
RIL001 | Rilancio CEP |  |  |  |  | 2.0 | 3.4 | Comanda il serbatoio CEP
SER003 | C.E.P. | [6 empty] | Carico con pompa C.E.P. (t.p. 3,65)
POZ002 | Parma | 7.3 | 8.9 |  |  |  |  | automatico Plc dal 17/06
POZ004 | Ronco 3 (E) Centrale | 7,0 (8,5) | 8,5 (9,3) |  |  |  |  | dal 29/05 con Supercop da Inverter (pressione per Flavon , p.teResia aperto)
POZ012 | Ronco 2 (O) Casa di Riposo
POZ013 | Ronco 1 (S) Asilo
POZ005 | Battisti | [6 empty] | Operatore
POZ007 | Mazzini | Operatore | [5 empty] | dal 05/06 ~24h on x pss.Miramonti+S.Pietro
POZ009 | Petrarca |  |  | S.Pietro nuovo |  | 2.5 | 3.2 | Comandano serbatoi S.Pietro Start primo /stop ultimo (di 4 misure)
|  |  |  | S.Pietro vecchio |  | 2.5 | 3.2
POZ006 | Cardano | 7.5 | [5 empty] | Mantiene pressione con inverter P1 + P2
POZ008 | Macello Centrale | 6.5 | 8.3 | x usare entrambe alternare P1 Automatico/Manuale |  |  |  | blocco falda dall' inverno alla primavera
POZ010 | Macello Foppa | [6 empty] | Si accende se la pressione Centrale <7,2
SER001 | Campegno | [6 empty] | Da sorgente
RIL003 | S.Giorgio Miramonti |  |  |  |  | 2.4 | 2.9 | Comanda serbatoio
SER007 | San Giorgio | [6 empty] | Carico con rilancio Miramonti
RIL004 | Rencio S.Maddalena |  |  |  |  | 1.6 | 2.0 | Comanda serbatoio
SER010 | Santa Maddalena | [6 empty] | Carico con rilancio S.Maddalena
SER008 | San Pietro Nuovo | [6 empty] | Carico con pompa Petrarca
SER011 | San Pietro Vecchio
RIL002 | S.Pietro Vecchio |  |  |  |  | ~ 1.5 | ~ 2.5 | Comando da sonde serbatoio Superiore
SER009 | San Pietro Superiore | [6 empty] | Comanda il serbatoio Superiore P1, P2 alternate
SER006 | Colle Colle vecchio |  |  |  |  | 4 | 4.2 | carico da sorgente (t.p. 4,57)
SER002 | San Maurizio | [6 empty] | fuori servizio
POZc11 | Ipes 1 centrale | [6 empty] | fuori servizio
POZs11 | Ipes 2 satellite TW2 | [6 empty] | fuori servizio

## 28062019
| STT | cfg. al 28/06/2019
|  | on bar | off bar | on hh:mm | off hh:mm | on mt. | off mt. | info
POZ001 | Aeroporto |  |  |  |  | 2.5 | 4.3 | Comanda il serbatoio Flavon
SER004 | Flavon | [6 empty] | Carico con Aeroporto/Tambosi
POZ003 | Tambosi |  |  | 5:30 | 22:00 |  |  | da 22:00 a 22:30 18/12/19
RIL001 | Rilancio CEP |  |  |  |  | 2.0 | 3.4 | Comanda il serbatoio CEP
SER003 | C.E.P. | [6 empty] | Carico con pompa C.E.P.
POZ002 | Parma | 7.3 | 8.9 |  |  |  |  | automatico Plc dal 17/06
POZ004 | Ronco 3 (E) Centrale | 7,0 (8,5) | 8,5 (9,3) |  |  |  |  | dal 29/05 con Supercop da Inverter (pressione per Flavon , p.teResia aperto)
POZ012 | Ronco 2 (O) Casa di Riposo
POZ013 | Ronco 1 (S) Asilo
POZ005 | Battisti | [6 empty] | Operatore
POZ007 | Mazzini | Operatore | [5 empty] | dal 05/06 ~24h on x pss.Miramonti+S.Pietro
POZ009 | Petrarca |  |  | S.Pietro nuovo |  | 2 | 3.1 | Comandano serbatoi S.Pietro Start primo /stop ultimo (di 4 misure)
|  |  |  | S.Pietro vecchio |  | 1.8 | 2.3
POZ006 | Cardano | 7.5 | [5 empty] | Mantiene pressione con inverter P1 + P2
POZ008 | Macello Centrale | 6.5 | 8.3 | x usare entrambe alternare P1 Automatico/Manuale |  |  |  | blocco falda dall' inverno alla primavera
POZ010 | Macello Foppa | [6 empty] | Si accende se la pressione Centrale <7,2
SER001 | Campegno | [6 empty] | Da sorgente
RIL003 | S.Giorgio Miramonti |  |  |  |  | 2.4 | 2.9 | Comanda serbatoio 11/9/19 + 10cm 2,5-3,0
SER007 | San Giorgio | [6 empty] | Carico con rilancio Miramonti
RIL004 | Rencio S.Maddalena |  |  |  |  | 1.6 | 2.0 | Comanda serbatoio
SER010 | Santa Maddalena | [6 empty] | Carico con rilancio S.Maddalena
SER008 | San Pietro Nuovo | [6 empty] | Carico con pompa Petrarca
SER011 | San Pietro Vecchio
RIL002 | S.Pietro Vecchio |  |  |  |  | ~ 1.5 | ~ 2.5 | Comando da sonde serbatoio Superiore
SER009 | San Pietro Superiore | [6 empty] | Comanda il serbatoio Superiore P1, P2 alternate
SER006 | Colle Colle vecchio |  |  |  |  | 4 | 4.2 | carico da sorgente
SER002 | San Maurizio | [6 empty] | fuori servizio
POZc11 | Ipes 1 centrale | [6 empty] | fuori servizio
POZs11 | Ipes 2 satellite TW2 | [6 empty] | fuori servizio

## 18062019
| STT | cfg. al 18/07/2019
|  | on bar | off bar | on hh:mm | off hh:mm | on mt. | off mt. | info
POZ001 | Aeroporto |  |  |  |  | 2.5 | 4.3 | Comanda il serbatoio Flavon
SER004 | Flavon | [6 empty] | Carico con Aeroporto/Tambosi
POZ003 | Tambosi |  |  | 5:30 | 22:00
RIL001 | Rilancio CEP |  |  |  |  | 2.0 | 3.4 | Comanda il serbatoio CEP
SER003 | C.E.P. | [6 empty] | Carico con pompa C.E.P.
POZ002 | Parma | Operatore | [5 empty] | 7,3-8,9 Plc dal 17/06 ,man. dal 10/07
POZ004 | Ronco 3 (E) Centrale | 8.5 | 9.3 |  |  |  |  | dal 29/05 con Supercop da Inverter (pressione per Flavon , p.teResia aperto)
POZ012 | Ronco 2 (O) Casa di Riposo
POZ013 | Ronco 1 (S) Asilo
POZ005 | Battisti | Operatore | [5 empty] | Operatore
POZ007 | Mazzini | Operatore | [5 empty] | dal 05/06 ~24h on x pss.Miramonti+S.Pietro
POZ009 | Petrarca |  |  | S.Pietro nuovo |  | 2 | 3.1 | Comandano serbatoi S.Pietro Start primo /stop ultimo (di 4 misure)
|  |  |  | S.Pietro vecchio |  | 1.8 | 2.3
POZ006 | Cardano | 7.5 | [5 empty] | Mantiene pressione con inverter P1 + P2
POZ008 | Macello Centrale | 6.5 | 8.3 | cmd Operatore: PLC P1 on/off vicini ,P2 24h |  |  |  | blocco falda dall' inverno alla primavera
POZ010 | Macello Foppa | [6 empty] | Si accende se la pressione Centrale <7,2
SER001 | Campegno | [6 empty] | Da sorgente
RIL003 | S.Giorgio Miramonti |  |  |  |  | 2.4 | 2.9 | Comanda serbatoio
SER007 | San Giorgio | [6 empty] | Carico con rilancio Miramonti
RIL004 | Rencio S.Maddalena |  |  |  |  | 1.6 | 2.0 | Comanda serbatoio
SER010 | Santa Maddalena | [6 empty] | Carico con rilancio S.Maddalena
SER008 | San Pietro Nuovo | [6 empty] | Carico con pompa Petrarca
SER011 | San Pietro Vecchio
RIL002 | S.Pietro Vecchio |  |  |  |  | ~ 1.5 | ~ 2.5 | Comando da sonde serbatoio Superiore
SER009 | San Pietro Superiore | [6 empty] | Comanda il serbatoio Superiore P1, P2 alternate
SER006 | Colle Colle vecchio |  |  |  |  | 4 | 4.2 | carico da sorgente
SER002 | San Maurizio | [6 empty] | fuori servizio
POZc11 | Ipes 1 centrale | [6 empty] | fuori servizio
POZs11 | Ipes 2 satellite TW2 | [6 empty] | fuori servizio

## 03122018
| STT | cfg. al 03/12/2018
|  | on bar | off bar | on hh:mm | off hh:mm | on mt. | off mt. | info
POZ001 | Aeroporto |  |  |  |  | 2.5 | 4.3 | Comanda il serbatoio Flavon
SER004 | Flavon | [6 empty] | Carico con Aeroporto/Tambosi
POZ003 | Tambosi |  |  | 5:30 | 22:00
RIL001 | Rilancio CEP |  |  |  |  | 2.0 | 3.4 | Comanda il serbatoio CEP
SER003 | C.E.P. | [6 empty] | Carico con pompa C.E.P.
POZ002 | Parma | [6 empty] | Operatore
POZ004 | Ronco 3 (E) Centrale | 8.2
POZ012 | Ronco 2 (O) Casa di Riposo | [6 empty] | Regolazione con inverter
POZ013 | Ronco 1 (S) Asilo | [6 empty] | in manuale
POZ005 | Battisti | [6 empty] | Operatore
POZ007 | Mazzini | [6 empty] | Operatore
POZ009 | Petrarca |  |  |  |  | 2.5 | 3.1 | Comandano serbatoi S.Pietro Start primo /stop ultimo (di 4 misure)
[6 empty] | 1.8 | 2.8
POZ006 | Cardano | 7.5 | [5 empty] | Mantiene pressione con inverter P1 + P2
POZ008 | Macello Centrale | 7.2 | 8.6 |  |  |  |  | blocco falda dall' inverno alla primavera
POZ010 | Macello Foppa | [6 empty] | Si accende se la pressione Centrale <7,2
SER001 | Campegno | [6 empty] | Da sorgente
RIL003 | S.Giorgio Miramonti |  |  |  |  | 2.4 | 2.9 | Comanda serbatoio
SER007 | San Giorgio | [6 empty] | Carico con rilancio Miramonti
RIL004 | Rencio S.Maddalena |  |  |  |  | 1.6 | 2.0 | Comanda serbatoio
SER010 | Santa Maddalena | [6 empty] | Carico con rilancio S.Maddalena
SER008 | San Pietro Nuovo | [6 empty] | Carico con pompa Petrarca
SER011 | San Pietro Vecchio
RIL002 | S.Pietro Vecchio |  |  |  |  | ~ 1.5 | ~ 2.5 | Comando da sonde serbatoio Superiore
SER009 | San Pietro Superiore | [6 empty] | Comanda il serbatoio Superiore P1, P2 alternate
SER006 | Colle Colle vecchio |  |  |  |  | 2.2 | 3 | carico da sorgente
SER002 | San Maurizio | [6 empty] | fuori servizio
POZc11 | Ipes 1 centrale | [6 empty] | fuori servizio
POZs11 | Ipes 2 satellite TW2 | [6 empty] | fuori servizio

## 03102017 (hidden)
| STT | cfg. al 10/10/2017
|  | bar | hh | mt. | tlc | info
POZ001 | Aeroporto |  |  | 2,5-4,3 |  | Flavon
SER004 | Flavon |  |  |  |  | carico con Aeroporto/Tambosi
POZ003 | Tambosi |  | 06:00-22:00
RIL001 | Tambosi CEP |  |  | 2,0-3,4
SER003 | C.E.P. |  |  |  |  | carico con pompa C.E.P.
POZ002 | Parma | 7,5-9,1
POZc11 | Ipes 1 centrale
POZs11 | Ipes 2 satellite TW2
POZ004 | Ronco 3 (E) Centrale | 8.2
POZ012 | Ronco 2 (O) Casa di Riposo
POZ013 | Ronco 1 (S) Asilo
POZ005 | Battisti |  | 06:30-21:30 |  | a bisogno | ogni tanto
POZ007 | Mazzini |  | 06:30-22:00
POZ009 | Petrarca |  |  | 3,0- 3,5/3,7 |  | da misure S.Pietro nuovo/vecchio
POZ006 | Cardano | 7.5
POZ008 | Macello Centrale |  |  |  | a bisogno
POZ010 | Macello Foppa |  | 06:00-22:00
SER001 | Campegno |  |  |  |  | da sorgente
RIL003 | S.Giorgio Miramonti |  |  | 1,9-2,9 |  | misura da serbatoio
SER007 | San Giorgio |  |  |  |  | carico da rilancio
RIL004 | Rencio S.Maddalena |  |  | 1,6-2,0 |  | misura da serbatoio
SER010 | Santa Maddalena |  |  |  |  | carico da rilancio
SER008 | San Pietro Nuovo |  |  | 3,0-3,5 |  | Petrarca con livello start primo /stop ultimo (di 4 misure)
SER011 | San Pietro Vecchio |  |  | 3,0-3,7
RIL002 | S.Pietro Vecchio |  |  | da sonde ~1,5 - ~2,5 |  | da sonde serbatoio Superiore
SER009 | San Pietro Superiore |  |  |  |  | carico da rilancio S.Pietro
SER006 | Colle Colle vecchio |  |  | 4,0-4,2 |  | carico da sorgente
SER002 | San Maurizio |  |  | no dati |  | da rete

## 10122017 (hidden)
| STT | cfg. al 10/10/2017
|  | bar | hh | mt. | tlc | info
POZ001 | Aeroporto |  |  | 2,5-4,3 |  | Flavon
SER004 | Flavon |  |  |  |  | carico con Aeroporto/Tambosi
POZ003 | Tambosi |  | 06:00-22:00
RIL001 | Tambosi CEP |  |  | 2,0-3,4
SER003 | C.E.P. |  |  |  |  | carico con pompa C.E.P.
POZ002 | Parma | 6,8-9,1
POZc11 | Ipes 1 centrale
POZs11 | Ipes 2 satellite TW2
POZ004 | Ronco 3 (E) Centrale | 8.2
POZ012 | Ronco 2 (O) Casa di Riposo
POZ013 | Ronco 1 (S) Asilo
POZ005 | Battisti |  | 06:30-21:30 |  | a bisogno | ogni tanto
POZ007 | Mazzini |  | 06:30-22:00
POZ009 | Petrarca |  |  | 3,0- 3,5/3,7 |  | da misure S.Pietro nuovo/vecchio
POZ006 | Cardano | 7.5
POZ008 | Macello Centrale |  |  |  |  | blocco falda
POZ010 | Macello Foppa |  |  |  | a bisogno
SER001 | Campegno |  |  |  |  | da sorgente
RIL003 | S.Giorgio Miramonti |  |  | 2,4-2,9 |  | misura da serbatoio
SER007 | San Giorgio |  |  |  |  | carico da rilancio
RIL004 | Rencio S.Maddalena |  |  | 1,6-2,0 |  | misura da serbatoio
SER010 | Santa Maddalena |  |  |  |  | carico da rilancio
SER008 | San Pietro Nuovo |  |  | 3,0-3,5 |  | Petrarca con livello start primo /stop ultimo (di 4 misure)
SER011 | San Pietro Vecchio |  |  | 3,0-3,7
RIL002 | S.Pietro Vecchio |  |  | da sonde ~1,5 - ~2,5 |  | da sonde serbatoio Superiore
SER009 | San Pietro Superiore |  |  |  |  | carico da rilancio S.Pietro
SER006 | Colle Colle vecchio |  |  | 4,0-4,2 |  | carico da sorgente
SER002 | San Maurizio |  |  | no dati |  | da rete

## 24042018 (hidden)
| STT | cfg. al 10/10/2017
|  | bar | hh | mt. | tlc | info
POZ001 | Aeroporto |  |  | 2,5-4,3 |  | Flavon
SER004 | Flavon |  |  |  |  | carico con Aeroporto/Tambosi
POZ003 | Tambosi |  | 06:00-22:00
RIL001 | Tambosi CEP |  |  | 2,0-3,4
SER003 | C.E.P. |  |  |  |  | carico con pompa C.E.P.
POZ002 | Parma | 7,5-9,1 | on 6,8 | off 9,1 |  | (7,3-8,9 23/01/18)
POZc11 | Ipes 1 centrale
POZs11 | Ipes 2 satellite TW2
POZ004 | Ronco 3 (E) Centrale | 8.2
POZ012 | Ronco 2 (O) Casa di Riposo
POZ013 | Ronco 1 (S) Asilo
POZ005 | Battisti |  | 06:30-21:40 |  | a bisogno | ogni tanto
POZ007 | Mazzini |  | 06:15-22:00
POZ009 | Petrarca |  |  | 3,0- 3,5/3,7 |  | da misure S.Pietro nuovo 3,5/vecchio3,7
POZ006 | Cardano | 7.5
POZ008 | Macello Centrale |  |  |  |  | blocco falda inverno/primavera
POZ010 | Macello Foppa |  |  |  | a bisogno
SER001 | Campegno |  |  |  |  | da sorgente
RIL003 | S.Giorgio Miramonti |  |  | 2,4-2,9 |  | misura da serbatoio
SER007 | San Giorgio |  |  |  |  | carico da rilancio
RIL004 | Rencio S.Maddalena |  |  | 1,6-2,0 |  | misura da serbatoio
SER010 | Santa Maddalena |  |  |  |  | carico da rilancio
SER008 | San Pietro Nuovo |  |  | 3,0-3,5 |  | Petrarca con livello start primo /stop ultimo (di 4 misure)
SER011 | San Pietro Vecchio |  |  | 3,0-3,7
RIL002 | S.Pietro Vecchio | da vedere |  | da sonde ~1,5 - ~2,5 |  | da sonde serbatoio Superiore
SER009 | San Pietro Superiore |  |  |  |  | carico da rilancio S.Pietro
SER006 | Colle Colle vecchio |  |  | 4,0-4,2 |  | carico da sorgente
SER002 | San Maurizio |  |  | no dati |  | da rete

## 24092018 (hidden)
| STT | cfg. al 24/29/2018
|  | bar | hh | mt. | tlc | info
POZ001 | Aeroporto |  |  | 2,5-4,3 |  | Flavon
SER004 | Flavon |  |  |  |  | carico con Aeroporto/Tambosi
POZ003 | Tambosi |  | 05:30-22:00
RIL001 | Tambosi CEP |  |  | 2,0-3,4
SER003 | C.E.P. |  |  |  |  | carico con pompa C.E.P.
POZ002 | Parma |  | on 6,8 | off 9,1
POZ004 | Ronco 3 (E) Centrale | 8.2
POZ012 | Ronco 2 (O) Casa di Riposo
POZ013 | Ronco 1 (S) Asilo |  |  |  |  | in manuale
POZ005 | Battisti |  | 06:30-21:40
POZ007 | Mazzini |  | 06:10-22:00
POZ009 | Petrarca |  |  |  |  | comandi avvio / arresto con livelli S.Pietro
POZ006 | Cardano | 7.5 |  |  |  | mantiene pressione con inverter P1 + P2
POZ008 | Macello Centrale |  | on 6,8 | off 8,5 |  | blocco falda dall' inverno alla primavera
POZ010 | Macello Foppa |  |  |  |  | si accende se la pressione Centrale <6,8
SER001 | Campegno |  |  |  |  | da sorgente
RIL003 | S.Giorgio Miramonti |  |  | 2,4-2,9 |  | misura da serbatoio
SER007 | San Giorgio |  |  |  |  | carico da rilancio
RIL004 | Rencio S.Maddalena |  |  | 1,6-2,0 |  | misura da serbatoio
SER010 | Santa Maddalena |  |  |  |  | carico da rilancio
SER008 | San Pietro Nuovo |  |  | 2,8-3,2 |  | avvio Petrarca con livello start primo /stop ultimo (di 4 misure)
SER011 | San Pietro Vecchio |  |  | 2,2-2,8
RIL002 | S.Pietro Vecchio | da vedere |  | da sonde ~1,5 - ~2,5 |  | P1 + P2 alternate da sonde serbatoio Superiore
SER009 | San Pietro Superiore |  |  |  |  | carico da rilancio S.Pietro
SER006 | Colle Colle vecchio |  |  | 4,0-4,2 |  | carico da sorgente
SER002 | San Maurizio |  |  | no dati |  | da rete
POZc11 | Ipes 1 centrale
POZs11 | Ipes 2 satellite TW2

## 24092018_ (hidden)
| STT | cfg. al 24/29/2018
|  | on / bar | off / bar | on / hh:mm | off / hh:mm | on / mt. | off / mt. | info
POZ001 | Aeroporto |  |  |  |  | 2.5 | 4.3 | Flavon
SER004 | Flavon | [6 empty] | carico con Aeroporto/Tambosi
POZ003 | Tambosi |  |  | 5:30 | 22:00
RIL001 | Tambosi CEP |  |  |  |  | 2.0 | 3.4
SER003 | C.E.P. | [6 empty] | carico con pompa C.E.P.
POZ002 | Parma | 6.8 | 9.1
POZ004 | Ronco 3 (E) Centrale | 8.2
POZ012 | Ronco 2 (O) Casa di Riposo
POZ013 | Ronco 1 (S) Asilo | [6 empty] | in manuale
POZ005 | Battisti |  |  | 6:30 | 21:40
POZ007 | Mazzini |  |  | 6:10 | 22:00
POZ009 | Petrarca | [6 empty] | comandi avvio / arresto con livelli S.Pietro
POZ006 | Cardano | 7.5 | [5 empty] | mantiene pressione con inverter P1 + P2
POZ008 | Macello Centrale |  |  | on 6,8 |  |  | off 8,5 | blocco falda dall' inverno alla primavera
POZ010 | Macello Foppa | [6 empty] | si accende se la pressione Centrale <6,8
SER001 | Campegno | [6 empty] | da sorgente
RIL003 | S.Giorgio Miramonti | [5 empty] | 2,4-2,9 | misura da serbatoio
SER007 | San Giorgio | [6 empty] | carico da rilancio
RIL004 | Rencio S.Maddalena |  |  |  |  | 1.6 | 2.0 | avvio con misura da serbatoio
SER010 | Santa Maddalena | [6 empty] | carico da rilancio
SER008 | San Pietro Nuovo |  |  |  |  | 2.8 | 3.2 | avvio Petrarca con livello start primo /stop ultimo (di 4 misure)
SER011 | San Pietro Vecchio |  |  |  |  | 2.2 | 2.8
RIL002 | S.Pietro Vecchio |  |  |  |  | ~ 1.5 | ~ 2.5 | P1 + P2 alternate da sonde serbatoio Superiore
SER009 | San Pietro Superiore | [6 empty] | sonde comandano avvio rilancio S.Pietro
SER006 | Colle Colle vecchio |  |  |  |  | 4.0 | 4.2 | carico da sorgente
SER002 | San Maurizio | [6 empty] | fuori servizio
POZc11 | Ipes 1 centrale
POZs11 | Ipes 2 satellite TW2

## 06112018
| STT | cfg. al 06/11/2018
|  | on bar | off bar | on hh:mm | off hh:mm | on mt. | off mt. | info
POZ001 | Aeroporto |  |  |  |  | 2.5 | 4.3 | Flavon
SER004 | Flavon | [6 empty] | carico con Aeroporto/Tambosi
POZ003 | Tambosi |  |  | 5:30 | 22:00
RIL001 | Tambosi CEP |  |  |  |  | 2.0 | 3.4
SER003 | C.E.P. | [6 empty] | carico con pompa C.E.P.
POZ002 | Parma |  |  | 6:00 | 12:00
POZ004 | Ronco 3 (E) Centrale | 8.2
POZ012 | Ronco 2 (O) Casa di Riposo
POZ013 | Ronco 1 (S) Asilo | [6 empty] | in manuale
POZ005 | Battisti |  |  | 17:00 | 22:00
POZ007 | Mazzini |  |  | 12:00 | 17:00
POZ009 | Petrarca | [6 empty] | comandi avvio / arresto con livelli S.Pietro
POZ006 | Cardano | 7.5 | [5 empty] | mantiene pressione con inverter P1 + P2
POZ008 | Macello Centrale |  |  | on 6,8 |  |  | off 8,5 | blocco falda dall' inverno alla primavera
POZ010 | Macello Foppa |  |  | on 6,8 |  |  | off 8,5 | si accende se la pressione Centrale <6,8
SER001 | Campegno | [6 empty] | da sorgente
RIL003 | S.Giorgio Miramonti | [5 empty] | 2,4-2,9 | misura da serbatoio
SER007 | San Giorgio | [6 empty] | carico da rilancio
RIL004 | Rencio S.Maddalena |  |  |  |  | 1.6 | 2.0 | avvio con misura da serbatoio
SER010 | Santa Maddalena | [6 empty] | carico da rilancio
SER008 | San Pietro Nuovo |  |  |  |  | 2.8 | 3.2 | avvio Petrarca con livello start primo /stop ultimo (di 4 misure)
SER011 | San Pietro Vecchio |  |  |  |  | 2.2 | 2.8
RIL002 | S.Pietro Vecchio |  |  |  |  | ~ 1.5 | ~ 2.5 | P1 + P2 alternate da sonde serbatoio Superiore
SER009 | San Pietro Superiore | [6 empty] | sonde comandano avvio rilancio S.Pietro
SER006 | Colle Colle vecchio |  |  |  |  | 4.0 | 4.2 | carico da sorgente
SER002 | San Maurizio | [6 empty] | fuori servizio
POZc11 | Ipes 1 centrale
POZs11 | Ipes 2 satellite TW2

## 26092018
| STT | cfg. al 24/29/2018
|  | on / bar | off / bar | on / hh:mm | off / hh:mm | on / mt. | off / mt. | info
POZ001 | Aeroporto |  |  |  |  | 2.5 | 4.3 | Flavon
SER004 | Flavon | [6 empty] | carico con Aeroporto/Tambosi
POZ003 | Tambosi |  |  | 5:30 | 22:00
RIL001 | Tambosi CEP |  |  |  |  | 2.0 | 3.4
SER003 | C.E.P. | [6 empty] | carico con pompa C.E.P.
POZ002 | Parma | 6.8 | 9.1
POZ004 | Ronco 3 (E) Centrale | 8.2
POZ012 | Ronco 2 (O) Casa di Riposo
POZ013 | Ronco 1 (S) Asilo | [6 empty] | in manuale
POZ005 | Battisti |  |  | 6:30 | 21:40
POZ007 | Mazzini |  |  | 6:10 | 22:00
POZ009 | Petrarca | [6 empty] | comandi avvio / arresto con livelli S.Pietro
POZ006 | Cardano | 7.5 | [5 empty] | mantiene pressione con inverter P1 + P2
POZ008 | Macello Centrale |  |  | on 6,8 |  |  | off 8,5 | blocco falda dall' inverno alla primavera
POZ010 | Macello Foppa | [6 empty] | si accende se la pressione Centrale <6,8
SER001 | Campegno | [6 empty] | da sorgente
RIL003 | S.Giorgio Miramonti | [5 empty] | 2,4-2,9 | misura da serbatoio
SER007 | San Giorgio | [6 empty] | carico da rilancio
RIL004 | Rencio S.Maddalena |  |  |  |  | 1.6 | 2.0 | avvio con misura da serbatoio
SER010 | Santa Maddalena | [6 empty] | carico da rilancio
SER008 | San Pietro Nuovo |  |  |  |  | 2.8 | 3.2 | avvio Petrarca con livello start primo /stop ultimo (di 4 misure)
SER011 | San Pietro Vecchio |  |  |  |  | 2.2 | 2.8
RIL002 | S.Pietro Vecchio |  |  |  |  | ~ 1.5 | ~ 2.5 | P1 + P2 alternate da sonde serbatoio Superiore
SER009 | San Pietro Superiore | [6 empty] | sonde comandano avvio rilancio S.Pietro
SER006 | Colle Colle vecchio |  |  |  |  | 4.0 | 4.2 | carico da sorgente
SER002 | San Maurizio | [6 empty] | fuori servizio
POZc11 | Ipes 1 centrale
POZs11 | Ipes 2 satellite TW2

## 23092018
| STT | cfg. al 24/29/2018
|  | bar | hh | mt. | tlc | info
POZ001 | Aeroporto |  |  | 2,5-4,3 |  | Flavon
SER004 | Flavon |  |  |  |  | carico con Aeroporto/Tambosi
POZ003 | Tambosi |  | 05:30-22:00
RIL001 | Tambosi CEP |  |  | 2,0-3,4
SER003 | C.E.P. |  |  |  |  | carico con pompa C.E.P.
POZ002 | Parma |  | on 6,8 | off 9,1
POZ004 | Ronco 3 (E) Centrale | 8.2
POZ012 | Ronco 2 (O) Casa di Riposo
POZ013 | Ronco 1 (S) Asilo |  |  |  |  | in manuale
POZ005 | Battisti |  | 06:30-21:40
POZ007 | Mazzini |  | 06:10-22:00
POZ009 | Petrarca |  |  |  |  | comandi avvio / arresto con livelli S.Pietro
POZ006 | Cardano | 7.5 |  |  |  | mantiene pressione con inverter P1 + P2
POZ008 | Macello Centrale |  | on 6,8 | off 8,5 |  | blocco falda dall' inverno alla primavera
POZ010 | Macello Foppa |  |  |  |  | si accende se la pressione Centrale <6,8
SER001 | Campegno |  |  |  |  | da sorgente
RIL003 | S.Giorgio Miramonti |  |  | 2,4-2,9 |  | misura da serbatoio
SER007 | San Giorgio |  |  |  |  | carico da rilancio
RIL004 | Rencio S.Maddalena |  |  | 1,6-2,0 |  | misura da serbatoio
SER010 | Santa Maddalena |  |  |  |  | carico da rilancio
SER008 | San Pietro Nuovo |  |  | 2,8-3,2 |  | avvio Petrarca con livello start primo /stop ultimo (di 4 misure)
SER011 | San Pietro Vecchio |  |  | 2,2-2,8
RIL002 | S.Pietro Vecchio | da vedere |  | da sonde ~1,5 - ~2,5 |  | P1 + P2 alternate da sonde serbatoio Superiore
SER009 | San Pietro Superiore |  |  |  |  | carico da rilancio S.Pietro
SER006 | Colle Colle vecchio |  |  | 4,0-4,2 |  | carico da sorgente
SER002 | San Maurizio |  |  | no dati |  | da rete
POZc11 | Ipes 1 centrale
POZs11 | Ipes 2 satellite TW2

## 31082017
| STT | cfg. al 31/08/2017
|  | bar | hh | mt. | tlc | info
POZ001 | Aeroporto |  |  | 2,5-4,3 |  | Flavon
SER004 | Flavon |  |  |  |  | con Aeroporto/Tambosi
POZ003 | Tambosi |  | 06:00-22:00
RIL001 | Tambosi CEP |  |  | 2,0-3,4
SER003 | C.E.P. |  |  |  |  | con pompa C.E.P.
POZ002 | Parma | 7,5-9,1
POZc11 | Ipes 1 centrale
POZs11 | Ipes 2 satellite TW2
POZ004 | Ronco 3 (E) Centrale | 8.2
POZ012 | Ronco 2 (O) Casa di Riposo
POZ013 | Ronco 1 (S) Asilo | 8.2
POZ005 | Battisti |  |  |  | a bisogno | ogni tanto
POZ007 | Mazzini |  | 06:30-23:00
POZ009 | Petrarca |  |  | 3,0-3,5/3,7 |  | da S.Pietro vecchio/nuovo
POZ006 | Cardano | 7.5
POZ008 | Macello Centrale |  |  |  | a bisogno
POZ010 | Macello Foppa |  | 06:00-22:00
SER001 | Campegno |  |  |  |  | da sorgente
RIL003 | S.Giorgio Miramonti |  |  | 1,9-2,9 |  | da serbatoio
SER007 | San Giorgio |  |  |  |  | da rilancio
RIL004 | Rencio S.Maddalena |  |  | 1,6-2,0 |  | da serbatoio
SER010 | Santa Maddalena |  |  |  |  | da rilancio
SER008 | San Pietro Nuovo |  |  | 3,0-3,5 |  | a Petrarca
SER011 | San Pietro Vecchio |  |  |  |  | a Petrarca
RIL002 | S.Pietro Vecchio |  |  | sonde |  | da serbatoio Superiore
SER009 | San Pietro Superiore |  |  |  |  | rilancio S.Pietro
SER006 | Colle Colle vecchio |  |  | 4,0-4,2 |  | da sorgente
SER002 | San Maurizio |  |  |  |  | da rete